## Hinweise
Diese Planungshilfe ist bei der Errichtung meiner Satel Integra 128 Plus entstanden. Überlegt Euch erst was ihr alles an Komponenten (Module, Melder, Sirenen) installieren wollt. Tragt die Daten in den Reiter Stromaufnahme ein. Eventuell müsst ihr Eure eigenen Komponenten ergänzen, falls diese fehlen. Ist die Stromaufname für die Anlage zu hoch, braucht ihr eine zusätzliche Versorgung. Bitte beachten, dass es hier je Modell unterschiedliche Parameter gibt. Prüft bei Abweichung zum Modell Satel Integra 128 Plus unbedingt im jeweiligen Handbuch welche maximale Stromaufnahme auf Eure Anlage zutrifft. In der Anschlussplanung findet ihr die Anschlusspläne der Komponenten in Spalte A. Was hier nicht gelistet ist, einfach ergänzen und das jeweilige Handbuch durcharbeiten. Die Spalten B und C sind zur Dokumentation der Verbindung der Module an die Anlage gedacht. In den Spalten D und E hinterlegt ihr Farben der Kabel die vom Melder in die Anlage geführt werden. In der Spalte F sind Einstellungen für die Jumper/DIP hinterlegt. Hier auch am besten noch mal nach Euren Anforderungen schauen und anpassen. Die Spalte G könnt ihr für Eure Anmerkungen wie z.B. habt ihr etwas gebrückt, über LSA Leisten verkabelt, welche Variante der Verkabelung habt ihr gewählt (NC, EOL, 2EOL...) nutzen. Spalte H enthält typische Parametrisierungen der Komponenten in der DLOADX Software. Auch hier passt ihr nach Euren Bedürfnissen an. Die Datei enthält als Beispiel die Planung meiner Anlage. Viel Spaß bei der Verwendung. Zur freien privaten Verwendung. Keine gewerbliche Nutzung. Es wurde sorgfältig erstellt. Ich übernehme aber keine Gewähr für falsche Anschlüsse oder fehlerhafte Informationen. Fehlt was, informiert micht gerne per Mail web@onesmarthome.de. Quelle der Bilder: Satel Sp. z.o.o., www.satel.pl (c) Thomas Schwarz der Texte

## Stromaufnahme
Maximaler Strom | 3000
Verplant | 2848.8
Rest | 151.2
Komponente | Art | max. Stromaufnahme | Anzahl | Summe
ETHM1 | LAN Modul | 80 | 1 | 80
Integra Plus 128 | Alarmanlage | 400 | 1 | 400
INT-TSI | Bedientteil | 620 | 1 | 620
SP-4006 | Außensirene | 700 | 1 | 700
INT-KNX2 | KNX Modul | 50 | 1 | 50
FD-1 | Wassermelder | 3 | 1 | 3
TSD-1 | Rauchmelder | 24 | 1 | 24
SPW-220 | Innensirene | 300 | 1 | 300
VD-1 | Erschütterung | 5.4 | 1 | 5.4
INT-E | Linienerweiterung | 80 | 2 | 160
S-4 | Magnetkontakt | 20 | 4 | 80
B-3A | Magnetkontakt | 0.4 | 2 | 0.8
Akku | Akku | 566 | 1 | 566
SPW-150 | Innensirene | 330 | 1 | 330

## Anschlussplanung
Komponente | Klemmen Komponente | Klemmen Alarmanlage | Kabelfarbe Alarmanlage | Kabelfarbe Melder | Jumper /DIP Schalter | Anmerkung | Konfiguration
ETHM1 | 12V - +12V DC | +KPD
| COM - Masse | COM
| TMP - Sabotage | <----- gebrückt Modul -----> |  |  |  | Gebrückt, an COM des Moduls, da kein Sabobüerwachung nötig
| DTM - Daten | DTM
| CKM - Uhr | CKM
INT-E | 12V - +12V DC | EX1 |  |  | Schalter 10 aus
| COM - Masse | COM (EX1) |  |  | Schalter 1,2,4 aktiv um Adresse 11 zuzuweisen
| TMP - Sabotage | <----- gebrückt Modul -COM ---->
| DTM - Daten | DT1
| CKM - Uhr | CK1
INT-KNX2 | 12V - +12V DC | EX1 |  |  | Schalter 3,4 aktiv um Adresse 12 zuzuweisen
| COM - Masse | COM (EX1) |  |  | Schalter 8 für 40 Ausgänge
| TMP - Sabotage | <----- gebrückt Modul -COM ----> |  |  |  | Gebrückt, an COM des Moduls, da kein Sabobüerwachung nötig
| DT - Daten | DT1
| CK - Uhr | CK1
INT-TSI | 12V - +12V DC | +KPD |  |  |  | INTEGRA 24, INTEGRA 32 und INTEGRA 128-WRL muss über OUT1 / OUT2 Lastausgang Typ Energie. Leitungsdurschnitt 0,5 mm alle 25 M eine Leitung mehr bis 100 M max.
| COM - Masse | COM
| DTM - Daten | DTM
| CKM - Uhr | CKM
Z1,Z2 Meldelinien
| RSA,RSB |  |  |  |  | Klemmen für zukünftige Anwendungen, Aktuell nicht in Verwendung
SP-4006 |  |  |  |  | J6/J7 Steuerung mit der Masse. |  | Linientyp: 8: Melder fehlt Sensib.: Ausg.:16 Reaktionstyp: 24h Sabotage Eingangszeit: 0 Sek (Global vergeben) Maximale Verletzungszeit / Maximale Türöffnungszeit : 0 Sek Rest ist leer
| 12V - +12V DC | OUT4 | ROT | GELB |  | Über LSA Leiste | Energie
| GND - Masse | COM(OUT4) | SCHWARZ | WEISS |  | Über LSA Leiste
| STO - Eingang optischen Signalisierung | OUT16 | BRAUN | BLAU |  | Über LSA Leiste | Ausgangstyp: Einbruchalarm POL+ deaktiv
| STA - Eingang akustische Signalisierung | OUT15 | GELB | WEISS |  | Über LSA Leiste | Ausgangstyp: Einbruchalarm POL+ deaktiv
| TMP - Sabotage | Z04/COM - mit 2K2 Widerstand EOL | BLAU | BRAUN |  | Widerstand von R an TMP und von TMP an COM, EOL Über LSA Leiste | Linientyp: EOL
| TMP - Sabotage | COM(Z16) mit Widerstand | GRÜN | WEISS |  | Über LSA Leiste
| R - Klemmen für Widerstand | COM - ohne Widerstand | HELLBLAU | GRÜN |  | Ohne Widerstand direkt an COM, NC Über LSA Leiste | NC
SENS., TMP
SPW-220 | TMP - Sabotage | Z01 INT-E | BRAUN | BRAUN |  |  | 24 Sabotage
| TMP - Sabotage | COM(Z01 INT-E) | WEISS | WEISS |  |  | 24 Sabotage
| SO - Eingang optischen Signalisierung | COM | WEISS | WEISS
| SO + Eingang optischen Signalisierung | OUT1 | BLAU | BLAU |  |  | Ausgangstyp: Einbruchalarm POL+ deaktiv
| SA - Eingang akustische Signalisierung | COM | WEISS | WEISS
| SA + Eingang akustische Signalisierung | OUT2 | GELB | GELB |  |  | Ausgangstyp: Einbruchalarm POL+ deaktiv
FD-1 | 12V - +12V DC | OUT3 |  |  |  |  | Energie
| COM - Masse | COM(OUT3)
| TMP - Sabotage | COM(Z11) (2EOL/NC)
| TMP - Sabotage |  |  |  |  | Gemäß Zeichnung Widerstand 1K1 NC in TMP
| NC - Relais NC |  |  |  |  | Gemäß Zeichnung Widerstand 1K1 NC in TMP | 24H TECHNISCHE - WASSERLECK
| NC - Relais NC | Z11 (2EOL/NC) |  |  |  | Gemäß Zeichnung Widerstand 1K1 NC in NC
VD-1 | 12V - +12V DC | OUT3 | ROT | ROT |  |  | Energie
| COM - Masse | COM(OUT3) | BLAU | BLAU
| TMP - Sabotage | COM(Z02 INTE) (2EOL/NC) | WEISS | WEISS |  |  | 24H Vibration
| TMP - Sabotage |  |  |  |  | Gemäß Zeichnung Widerstand 1K1 TMP in NC | 24H Vibration
| NC - Relais NC |  |  |  |  | Gemäß Zeichnung Widerstand 1K1 NC in NC
| NC - Relais NC | Z02 INTE (2EOL/NC) | GELB | GELB
Tür/Fenstermelder | 2 Drähte Sabo 2 Drähte Melder | Erweiterungsmodul INT-E Z1-Z8 (2EOL/NC) | Erweiterungsmodul INT-E R1 / R2 = 1K1 |  |  | Erweiterungsmodul INT-E R1 / R2 = 1K1 | Zwangspriorität
| SABO Draht | COM(Z1)
SABO Draht
NC - Draht
| NC - Draht | Z1
HAUSTÜR | NC | Z03 INT-E | SCHWARZ | SCHWARZ
|  | COM ( Z03 INT-E) | WEISS | WEISS
Kellertür | NC | Z05 INT-E | BLAU | BLAU
|  | COM ( Z05 INT-E) | ROT | ROT
Sabotage Gehäuse | NC | Z08 INT-E | WEISS | WEISS
|  | COM ( Z08 INT-E) | WEISS | WEISS
INT-KNX2
INT-E
1k1
TMP
TMP
NC
NC
1k1
Thanks to SATEL Sp. z.o.o. for the picture
Thanks to SATEL Sp. z.o.o. for the picture
Thanks to SATEL Sp. z.o.o. for the picture
Thanks to SATEL Sp. z.o.o. for the picture
Thanks to SATEL Sp. z.o.o. for the picture
Thanks to SATEL Sp. z.o.o. for the picture
Thanks to SATEL Sp. z.o.o. for the picture
Thanks to SATEL Sp. z.o.o. for the picture
Thanks to SATEL Sp. z.o.o. for the picture